## Sheet1
序号 | 项目名称 | 具体名称 | 技术参数/具体要求 | 数量 | 能否全部响应 | 最高限总价（元） | 总价报价（元）
1 | 硬件设施 | 碳钢控制柜 | 外形尺寸 2100mm×800mm×400mm（高 × 宽 × 深）；国产碳钢材质，静电喷塑防锈；带门锁、散热通风孔、底部电缆进出孔；防护等级≥IP30，内置安装导轨、接地铜排 | 1 台 | 必填 | 33000 | 必填
|  | 英文标识面板 | 柜体正面操作标识面板，英文标注设备状态、操作指引，配套柜体开孔安装 | 1 个 | 必填
|  | 塑壳断路器 | 3P，额定电流 100A，具备过载、短路瞬时脱扣保护，作为系统总电源开关 | 1 台 | 必填
|  | 保险丝套件 | 1P，额定电流 2A，含底座 + 熔芯，用于控制回路短路保护 | 6 套 | 必填
|  | 大功率接触器 | 线圈 AC220V，额定工作电流 80A，水泵主回路通断控制 | 12 个 | 必填
|  | 标准接触器 | 线圈 AC220V，额定工作电流 50A，辅助水泵控制 | 4 个 | 必填
|  | 4 常开辅助触头 | 4 常开触点，用于信号反馈、电气互锁 | 8 个 | 必填
|  | 一开一闭辅助触头 | 1 常开 + 1 常闭，故障状态采集、运行反馈 | 8 个 | 必填
|  | 热继电器 | 适配水泵电机过载保护，具备缺相保护、手动复位功能 | 4 个 | 必填
|  | 时间继电器 | 线圈 AC220V，用于水泵轮换延时、启停缓冲延时控制 | 4 个 | 必填
|  | 中间继电器 | 线圈 AC220V，弱电信号转换、逻辑扩展 | 10个 | 必填
|  | 模式转换旋钮 | 手动 / 自动模式切换旋钮 | 4 个 | 必填
|  | 绿色启动按钮 | 绿色，1 常开触点，水泵就地启动 | 4 个 | 必填
|  | 通用功能按钮 | 标准常开触点，用于停机、故障复位操作 | 4 个 | 必填
|  | 绿色运行指示灯 | AC220V，水泵正常运行状态指示 | 4 个 | 必填
|  | 红色故障指示灯 | AC220V，故障、停机告警指示 | 5 个 | 必填
|  | 黄色待机指示灯 | AC220V，待机 / 预备状态指示 | 4 个 | 必填
|  | 故障蜂鸣器 | AC220V 有源蜂鸣器，故障声光报警，支持手动消音 | 1 个 | 必填
|  | 开关电源 | 输出 DC24V，功率 75W；内置过压、过流、短路保护，为 PLC、触摸屏、传感器供电 | 1 台 | 必填
|  | PLC 控制器 | 18 路数字输入、12 路数字输出；AC220V 供电，程序掉电保存，支持水泵轮换、恒压控制、故障记录，预留通讯接口 | 1 台 | 必填
|  | 人机触摸屏 | 嵌入式安装于柜体正面；实时显示水泵电流、运行状态、故障代码、运行时长；支持就地参数修改、手动强制启停、历史故障查询 | 1 台 | 必填
|  | 数显电流表 | 嵌入式柜体安装，实时监测单台水泵工作电流，直观展示电机负载状态 | 若干 | 必填
|  | 多功能电力仪表 | 监测回路电压、电流、运行负荷，集中显示电参量 | 若干 | 必填
|  | 大电流接线端子 | 100A，3 位，主回路动力线缆连接 | 8 片 | 必填
|  | 控制回路端子 | 适配 2.5mm² 控制线，二次回路分线布线 | 若干 | 必填
|  | 小型通用端子 | 标准弱电端子，信号线路分线使用 | 若干 | 必填
2 | 其他费用（一同纳入总价报价） | 成套加工费 | 柜内元器件排布、铜排加工、线缆布线、线号标识、元器件固定、柜体开孔、出厂整体检测、配套辅材（扎带、套管、标牌、接地铜条、固定支架等） | 1 项 | 必填
|  | 运输费 | 设备打包防护、整车运输至甲方泵房现场，装卸、防磕碰防潮保护 | 1 项 | 必填
|  | 安装调试费 | 旧控制柜拆除、现场线缆梳理、新旧线路对接、柜体固定接地、PLC 程序下载、触摸屏组态、全功能联调、现场运维人员操作培训、竣工检测 | —— | 必填
|  | 利润及综合服务费 | 项目管理、售后维保、图纸资料编制、质保服务等综合费用 | —— | 必填
3 | 基本要求 | —— | 本项目包含全新电控柜体、全套电气元器件采购、柜内成套布线组装、出厂检测、成品运输、现场旧控制柜拆除、新柜就位安装、线路对接、PLC 程序编写下载、触摸屏组态、全系统调试、操作培训、质保售后等全部内容，报价为含税全包价，无任何隐形费用。 | —— | 必填
4 | 功能要求 | —— | 本套供水泵房控制柜用于院内供水水泵机组集中控制，实现水泵手动 / 自动双模式运行、多泵轮换均衡启停、水压自动调节、电机过载 / 短路 / 缺相保护、故障声光报警、运行数据实时显示、故障记录存储等功能，适配泵房潮湿、多尘室内使用环境。 | —— | 必填
5 | 付款方式 | —— | 安装调试经验收合格后支付全部款项；供货周期7天，中标后按甲方要求按期交货并完成现场安装调试；所有设备、辅材、人工、运输、成套、安装、调试、培训、售后维保费用全部包含在投标总价内。 | —— | 必填
6 | 性能要求 | —— | 控制柜具备完整保护逻辑：短路保护、过载保护、缺相保护、电机过热保护；自动模式下支持多泵定时轮换、水压联动增减泵，平衡机组损耗；手动模式支持单台水泵独立启停，满足设备检修隔离需求；故障发生时同步点亮红色故障指示灯、蜂鸣器持续报警，触摸屏存储故障代码与发生时间；柜体强弱电分区布线，线路编号清晰，配套完整电气图纸；元器件工作环境温度 -10℃～45℃，防潮防锈，适应泵房潮湿工况。 | —— | 必填
7 | 产品要求 | —— | 低压断路器、接触器、继电器、按钮、指示灯、接线端子、开关电源等低压元器件，须采用正泰或同等市场定位的其他品牌的全新正品；柜体操作标识面板应采用ABB或同等市场定位的其他品牌；PLC、触摸屏、数显仪表采用国内正规工控品牌，原厂全新，提供合格证及质保证明；严禁翻新、二手、仿冒元器件，到货后甲方有权核验原厂防伪及合格证；报价单位所采用产品必须符合国家相关产品强制规范要求，满足采购方全部功能要求。 | —— | 必填
8 | 现场施工要求 | —— | 拆除泵房原有老旧控制柜，规整原有动力电缆、控制电缆，做好线缆标识；新控制柜就位、找平固定，完成柜体接地施工；新旧线缆对接，二次回路接线校验，杜绝虚接、短路；PLC 控制程序下载、触摸屏画面组态，根据泵房实际水泵参数调试运行逻辑；全工况模拟测试：单泵手动启停、多泵自动轮换、过载保护、缺相停机、故障声光报警、压力联动增减泵；对甲方运维人员开展实操培训，包含日常操作、参数修改、故障识别、简单故障处理、定期维护要点。 | —— | 必填
9 | 质保、售后与服务要求 | —— | 整体成套设备质保期不少于 2年，质保期产品验收合格之日起计算；质保期内，所有元器件非人为损坏免费更换元器件、免费上门维修调试，免收人工费、差旅费；接到甲方故障报修后24小时内安排技术人员抵达现场处理；质保期满后提供终身成本价维修服务，长期供应原厂配套元器件；项目交付后免费提供 1 次上门回访巡检，排查线路、元器件运行隐患。 | —— | 必填